## ES7-Network
Pipe Network Model - Hybrid - Pipe+Node Method
Reset | 1 | <= Set to 0 to reset; set to 1 to iterate; Need to activate iterations/manual control
Iterations | 44
|  |  | PIPES | [5 empty] | NODES
Pipes |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Nodes
Diameter (inches) |  | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | <=Elevations
Diameter (feet) |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5
Area (ft^2) |  | 0.7854 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.19635
Length (feet) |  | 800 | 800 | 700 | 700 | 800 | 600
Roughness (feet) |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Viscosity |  | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05
Q-initial |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | <=Head Initial
Q-k |  | 8 | 3.9003 | 0.26653 | 4.0997 | 0.73347 | 0.36625 | 100.542 | 71.373 | 72.5739 | 71.172 | H-k
K-factors |  | 20.1384 | 152.9258 | 133.81 | 133.81 | 152.9258 | 483.3209 | 100.542 | 71.373 | 72.5739 | 71.172 | Pressure Head
V-guess |  | 10.1859 | 11.1735 | 0.76356 | 11.7448 | 2.1012 | 1.8653 | 45.7575 | 32.4825 | 33.029 | 32.391 | Pressure psi
Re-guess |  | 925993.3962 | 677182.502 | 46277.1638 | 711808.0922 | 127348.4105 | 84786.2785
f-factors |  | 0.011994 | 0.012539 | 0.021154 | 0.012436 | 0.017041 | 0.018523
fK¦Q¦ |  | 1.9323 | 7.4787 | 0.75444 | 6.822 | 1.9114 | 3.2788
FUNCION(Q)
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | H1 | H2 | H3 | H4 | DEMAND | Q:H-k | A(Q:H) | f(Q:H)
Nodes | N1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16
| N2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9003 | 4 | 0
| N3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.26653 | 3 | 0
| N4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0997 | 1 | 0
Pipes | P1 | -1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0.73347 | -116 | 0
| P2 | 0 | -7.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.36625 | 7.2954e-09 | 7.2954e-09
| P3 | 0 | 0 | -0.75444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 100.542 | 1.3108e-10 | 1.3108e-10
| P4 | 0 | 0 | 0 | -6.822 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 71.373 | -6.6561e-09 | -6.6561e-09
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9114 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 72.5739 | -3.0272e-10 | -3.0272e-10
| P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2788 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 71.172 | -2.6331e-09 | -2.6331e-09
FJACOBIAN(Q)
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | H1 | H2 | H3 | H4 | dQ:H | Q:H-k+1
Nodes | N1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 8
| N2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8734e-10 | 3.9003
| N3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3813e-11 | 0.26653
| N4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8734e-10 | 4.0997
Pipes | P1 | -3.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8.3813e-11 | 0.73347
| P2 | 0 | -14.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4.0353e-10 | 0.36625
| P3 | 0 | 0 | -1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3.4324e-15 | 100.542
| P4 | 0 | 0 | 0 | -13.6439 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -6.1526e-12 | 71.373
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8228 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6.906e-12 | 72.5739
| P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5576 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1.077e-11 | 71.172
|  | 8 | 3.9003 | 0.26653 | 4.0997 | 0.73347 | 0.36625 | 100.542 | 71.373 | 72.5739 | 71.172 | <= Q:H-k+1